## NM8N Backup 230V
Backuptabell NM8N 230V
Upstream→ | NM8N-125 |  |  |  |  | NM8N-250 |  |  |  |  | NM8N-400 |  |  |  |  | NM8N-630 |  |  |  |  | NM8N-800
Breaking capacity (kA rms) | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R
| 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150
Downstream Breaking capacity (kA rms)↓
NB1-63H 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NB1L-40/H 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NB1L 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NB310L 6kA | NM8N-125 C: 25; NM8N-125 S: 30; NM8N-125 Q: 40; NM8N-125 H: 60; NM8N-125 R: 60; NM8N-250 C: 25; NM8N-250 S: 30; NM8N-250 Q: 40; NM8N-250 H: 60; NM8N-250 R: 60
NB310L 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NB4LE 6kA | NM8N-125 C: 25; NM8N-125 S: 30; NM8N-125 Q: 40; NM8N-125 H: 60; NM8N-125 R: 60; NM8N-250 C: 25; NM8N-250 S: 30; NM8N-250 Q: 40; NM8N-250 H: 60; NM8N-250 R: 60
NB4LE 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NXB-125 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 40; NM8N-125 Q: 50; NM8N-125 H: 65; NM8N-125 R: 65; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 40; NM8N-250 Q: 50; NM8N-250 H: 65; NM8N-250 R: 65
NM8N-125C |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100
NM8N-125S |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120
NM8N-125Q | NM8N-125 H: 90; NM8N-125 R: 140; NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 140; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-125H | NM8N-125 R: 150; NM8N-250 R: 150; NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-250C | [6 empty] | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 50 | 60 | 80 | 100
NM8N-250S | NM8N-250 Q: 70; NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 120; NM8N-400 Q: 70; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 120; NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-250Q | NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 140; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-250H | NM8N-250 R: 150; NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-400C | NM8N-400 S: 50; NM8N-400 Q: 60; NM8N-400 H: 80; NM8N-400 R: 100; NM8N-630 S: 50; NM8N-630 Q: 60; NM8N-630 H: 80; NM8N-630 R: 100; NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 60; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-400S | NM8N-400 Q: 70; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 120; NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-400Q | NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-400H | NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-630C | NM8N-630 S: 50; NM8N-630 Q: 60; NM8N-630 H: 80; NM8N-630 R: 100; NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 60; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-630S | NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-630Q | NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-630H | NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-800C | NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 60; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-800S | NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-800Q | NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-800H | NM8N-800 R: 150

## NM8N Backup 400V
Backuptabell NM8N 400V
Upstream→ | NM8N-125 |  |  |  |  | NM8N-250 |  |  |  |  | NM8N-400 |  |  |  |  | NM8N-630 |  |  |  |  | NM8N-800
Breaking capacity (kA rms) | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R | C | S | Q | H | R
| 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150
Downstream Breaking capacity (kA rms)↓
NB1H 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 30; NM8N-125 Q: 30; NM8N-125 H: 30; NM8N-125 R: 30; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 30; NM8N-250 Q: 30; NM8N-250 H: 30; NM8N-250 R: 30
NB1-L40/H 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 30; NM8N-125 Q: 30; NM8N-125 H: 30; NM8N-125 R: 30; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 30; NM8N-250 Q: 30; NM8N-250 H: 30; NM8N-250 R: 30
NB310L 6kA | NM8N-125 C: 20; NM8N-125 S: 25; NM8N-125 Q: 25; NM8N-125 H: 25; NM8N-125 R: 25; NM8N-250 C: 20; NM8N-250 S: 25; NM8N-250 Q: 25; NM8N-250 H: 25; NM8N-250 R: 25
NXB-125 10kA | NM8N-125 C: 30; NM8N-125 S: 30; NM8N-125 Q: 30; NM8N-125 H: 30; NM8N-125 R: 30; NM8N-250 C: 30; NM8N-250 S: 30; NM8N-250 Q: 30; NM8N-250 H: 30; NM8N-250 R: 30
NM8N-125C |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100
NM8N-125S |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120 |  |  | 70 | 90 | 120
NM8N-125Q | NM8N-125 H: 90; NM8N-125 R: 140; NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 140; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-125H | NM8N-125 R: 150; NM8N-250 R: 150; NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-250C | [6 empty] | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100 |  | 50 | 50 | 80 | 100
NM8N-250S | NM8N-250 Q: 70; NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 120; NM8N-400 Q: 70; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 120; NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-250Q | NM8N-250 H: 90; NM8N-250 R: 140; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-250H | NM8N-250 R: 150; NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-400C | NM8N-400 S: 50; NM8N-400 Q: 50; NM8N-400 H: 80; NM8N-400 R: 100; NM8N-630 S: 50; NM8N-630 Q: 50; NM8N-630 H: 80; NM8N-630 R: 100; NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 50; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-400S | NM8N-400 Q: 70; NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 120; NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-400Q | NM8N-400 H: 90; NM8N-400 R: 140; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-400H | NM8N-400 R: 150; NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-630C | NM8N-630 S: 50; NM8N-630 Q: 50; NM8N-630 H: 80; NM8N-630 R: 100; NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 50; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-630S | NM8N-630 Q: 70; NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 120; NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-630Q | NM8N-630 H: 90; NM8N-630 R: 140; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-630H | NM8N-630 R: 150; NM8N-800 R: 150
NM8N-800C | NM8N-800 S: 50; NM8N-800 Q: 50; NM8N-800 H: 80; NM8N-800 R: 100
NM8N-800S | NM8N-800 Q: 70; NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 120
NM8N-800Q | NM8N-800 H: 90; NM8N-800 R: 140
NM8N-800H | NM8N-800 R: 150

## NM8N Selektivitet
Seletivitetstabell NM8N
Upstream→ Downstream↓ |  | NM8N-125 | [9 empty] | NM8N-250 | [10 empty] | NM8N-400 | [5 empty] | NM8N-630 | [7 empty] | NM8N-800 |  |  |  |  | NM8N-1600
|  | TM | [9 empty] | TM | [5 empty] | EL |  |  |  |  | TM |  |  |  | EL |  | TM |  |  |  |  | EL |  |  | TM |  |  |  | EL | TM |  |  |  | EL
|  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 32 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 315 | 350 | 400 | 250 | 400 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 250 | 400 | 630 | 500 | 630 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
NB1/NB1L/NB310L/NB4LE/NB1L-40H/NXB Tripping curve:B/C/D | ≤ 10 | 190 | 190 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 400 | 500 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 16 |  |  | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 400 | 500 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 20 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | T | T | T | T | T | T |  | 500 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 25 | [5 empty] | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | T | T | T | T | T | T |  | 500 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 32 | [6 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | T | T | T | T |  | 500 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 40 | [7 empty] | 630 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | T | T | T | T |  |  | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 50 | [8 empty] | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | T | T | T | T |  |  | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 63 | [9 empty] | 1000 | 2000 | 5000 | T | T | T | T |  |  | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 80 | [10 empty] | 2000 | 5000 | T | T | T | T |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 100 | [11 empty] | 5000 | T | T | T | T |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 125 | [12 empty] | T | T | T | T |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
NM8N-125 | 16 |  |  |  |  | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |  | 500 | 1000 | 2500 | 2800 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 20 | [5 empty] | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |  | 500 | 1000 | 2500 | 2800 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 25 | [6 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |  | 500 | 1000 | 2500 | 2800 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 32 | [7 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |  |  | 1000 | 2500 | 2800 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 40 | [8 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 |  |  | 1000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 50 | [9 empty] | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 |  |  | 1000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 63 | [10 empty] | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 |  |  |  | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 80 | [11 empty] | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 |  |  |  | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 100 | [13 empty] | 2500 | 2500 | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 125 | [14 empty] | 2500 | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
NM8N-250 | 125 | [21 empty] | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 160 | [21 empty] | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 180 | [22 empty] | 3500 | 4000 | 5000 |  | 5000 |  | 3500 | 4000 | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 200 | [23 empty] | 4000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 4000 | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 225 | [24 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 250 | [24 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
NM8N-250 Elektronisk | 32 | [18 empty] | 1000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 63 | [19 empty] | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 100 | [20 empty] | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 2800 | 5000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | T | 2800 | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 160 | [23 empty] | 4000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 4000 | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| 250 | [24 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | T |  | 5000 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
NM8N-400 | 250 | [26 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | 6000 |  |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 315 | [31 empty] | 6000 |  |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 350 | [34 empty] | 9500 |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 400 | [36 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
NM8N-400 Elektronisk | 250 | [26 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | 6000 |  | 5000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 400 | [36 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
NM8N-630 | 250 | [26 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | 6000 |  |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 315 | [31 empty] | 6000 |  |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 350 | [34 empty] | 9500 |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 400 | [36 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 500 | [36 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12500 | 16000 | 9500 | 9500 | 12500 | 16000
NM8N-630 Elektronisk | 250 | [26 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | 6000 |  | 5000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 400 | [36 empty] | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000
| 630 | [41 empty] | 9500 | 12500 | 16000 |  | 9500 | 12500 | 16000

## Backup smeltesikringer
Backuptabell smeltesikringer
Upstream→ Downstream↓ |  | NH00 |  | Neozed |  | Diazed quick |  | Diazed slow
|  | In max (A) | Ik max (kA) | In max (A) | Ik max (kA) | In max (A) | Ik max (kA) | In max (A) | Ik max (kA)
|  | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70
NB1, B, C and D kar, Ics 10kA | 1 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50
| 2 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50
| 3 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50
| 4 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50
| 6 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50
| 10 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 13 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 16 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 20 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 25 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 32 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 40 | 125/100 | 40/100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 50 | 125/100 | 40/100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
| 63 | 125/100 | 40/100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50
NB1L, B and C kar, Ics 10kA | 1 | 10 | 100 | 10 | 50 | 20 | 50 | 10 | 50
| 2 | 25 | 100 | 25 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50
| 3 | 32 | 100 | 32 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50
| 4 | 32 | 100 | 32 | 50 | 35 | 50 | 25 | 50
| 6 | 40 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50
| 10 | 50 | 100 | 50 | 50 | 63 | 50 | 35 | 50
| 13 | 63 | 100 | 63 | 50 | 63 | 50 | 35 | 50
| 16 | 63 | 100 | 63 | 50 | 80 | 50 | 40 | 50
| 20 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50
| 25 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50
| 32 | 80 | 100 | 80 | 50 | 100 | 50 | 63 | 50
| 40 | 80 | 100 | 80 | 50 | 100 | 50 | 63 | 50
DZ158, 10kA | 63 | 160 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
| 80 | 160 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
| 100 | 160 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
| 125 | 160 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50

## Selektivitet OV-jfa
Selektivitet NB1 OV oppstrøms og automat/jordfeilautomat (C og K-kar) nedstrøms:
Upstream→ Downstream |  | NB1-63H OV
Downstream↓ | Rated current In (A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
NB1L (10kA) (5In~10In) | 6
| 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 16 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5
| 20 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
| 25 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
| 32 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
| 40 | [7 empty] | 1.5