## Master
Effektbryter/Lastbryter
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-125 | 16 | 8.8 | 2.3
|  | 20 | 8.8 | 3.5
|  | 25 | 5.2 | 3.3
|  | 32 | 4.5 | 4.6
|  | 40 | 2.6 | 4.2
|  | 50 | 1.8 | 4.5
|  | 63 | 1.7 | 6.7
|  | 80 | 1.3 | 8.3
|  | 100 | 0.88 | 8.8
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8N-250 | 125 | 0.7 | 10.9
|  | 160 | 0.55 | 14.1
|  | 180 | 0.55 | 17.8
|  | 200 | 0.55 | 22.0
|  | 225 | 0.4 | 20.3
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.35 | 21.9
|  | 315 | 0.25 | 24.8
|  | 350 | 0.25 | 30.6
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 500 | 0.12 | 30.0
| NM8N-800 | 500 | 0.08 | 20
|  | 630 | 0.08 | 31.8
|  | 700 | 0.08 | 39.2
|  | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.4
Electronic | NM8N-250 | 32 | 0.8 | 0.8
|  | 63 | 0.4 | 1.6
|  | 100 | 0.4 | 4.0
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8N-800 | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.5
Switch disconnector | NM8NSD-125 | 63 | 0.8 | 3.2
|  | 100 | 0.8 | 8.0
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8NSD-250 | 125 | 0.4 | 6.3
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 200 | 0.4 | 16.0
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8NSD-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8NSD-630 | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8NSD-800 | 800 | 0.08 | 51.2
Modulære vern
MCB | NB1-63H | 1 |  | 2
|  | 2 |  | 2
|  | 3 |  | 2
|  | 4 |  | 2
|  | 5 |  | 2
|  | 6 |  | 2
|  | 10 |  | 2
|  | 13 |  | 3.5
|  | 16 |  | 3.5
|  | 20 |  | 3.5
|  | 25 |  | 3.5
|  | 32 |  | 3.5
|  | 40 |  | 5
|  | 50 |  | 5
|  | 63 |  | 5
| NXB-125G | 63 |  | 3.5
|  | 80 |  | 5.5
|  | 100 |  | 7.5
|  | 125 |  | 11.5
RCBO (total power loss for whole product) | NB1L (2H) | 6 |  | 1.205
|  | 10 |  | 1.075
|  | 13 |  | 1.645
|  | 16 |  | 1.79
|  | 20 |  | 2.37
|  | 25 |  | 3.47
|  | 32 |  | 2.72
|  | 40 |  | 4.18
| NB1L (2) | 1 |  | 1.205
|  | 2 |  | 1.08
|  | 3 |  | 1.09
|  | 4 |  | 1.225
|  | 6 |  | 1.26
|  | 10 |  | 1.285
|  | 13 |  | 2.17
|  | 16 |  | 2.6
|  | 20 |  | 3.46
|  | 25 |  | 4.555
| NB310L | 6 |  | 0.82
|  | 10 |  | 2.105
|  | 13 |  | 2.41
|  | 15 |  | 2.49
|  | 16 |  | 2.825
|  | 20 |  | 2.98
|  | 25 |  | 3.24
|  | 32 |  | 3.96
| NB310L 3P+N | 6 |  | 0.93667
|  | 10 |  | 1.76
|  | 13 |  | 1.78
|  | 16 |  | 1.9833
|  | 20 |  | 2.3167
|  | 25 |  | 3.5533
|  | 32 |  | 4.8367
|  | 40 |  | 6.9633
| NB4LE / NB4LE-40H / NB4LE - AFD | 6 |  | 0.81
|  | 10 |  | 1.95
|  | 13 |  | 2.23
|  | 15 |  | 2.45
|  | 16 |  | 2.62
|  | 20 |  | 2.72
|  | 25 |  | 2.99
|  | 32 |  | 3.89
|  | 40 |  | 4.98
RCD | NL210 | 25 |  | 1.55
|  | 40 |  | 3.9
|  | 63 |  | 9.75
|  | 25 (100/300mA) |  | 1.1
|  | 40 (100/300mA) |  | 2.8
|  | 63 (100/300mA) |  | 6.95
|  | 25 (30/100/300mA) 3P+N |  | 1.4667
|  | 40 (30/100/300mA) 3P+N |  | 3.7333
|  | 63 (30/100/300mA) 3P+N |  | 9.2667
| NL1-100 | 63 (100/300mA) 2P |  | 3.1
|  | 80 (100mA) 2P |  | 2.5
|  | 80 (300mA) 2P |  | 3.4
|  | 100 (100mA) 2P |  | 5.5
|  | 100 (300mA) 2P |  | 4.25
|  | 63A (100/300mA) 3P+N |  | 2.3333
|  | 80 (100mA) 3P+N |  | 3.3333
|  | 80 (300mA) 3P+N |  | 2.5
|  | 100 (100mA) 3P+N |  | 4.1667
|  | 100 (300mA) 3P+N |  | 3.8333
| NL1-63 | 25 (30mA) |  | 1.25
|  | 40 (30mA) |  | 2
|  | 63A (30mA) |  | 4
|  | 25 (100/300mA) |  | 1
|  | 40 (100/300mA) |  | 1.75
|  | 63 (100/300mA) |  | 3.25
|  | 25 (30mA) 3P+N |  | 1
|  | 40 (30mA) 3P+N |  | 1.6667
|  | 63 (30mA) 3P+N |  | 3
|  | 25 (100/300mA) 3P+N |  | 1.1667
|  | 40 (100/300mA) 3P+N |  | 1.6667
|  | 63 (100/300mA) 3P+N |  | 2.6667

## NL210
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCD | NL210 | 25 |  | 1.55
|  | 40 |  | 3.9
|  | 63 |  | 9.75
|  | 25 (100/300mA) |  | 1.1
|  | 40 (100/300mA) |  | 2.8
|  | 63 (100/300mA) |  | 6.95
|  | 25 (30/100/300mA) 3P+N |  | 1.4667
|  | 40 (30/100/300mA) 3P+N |  | 3.7333
|  | 63 (30/100/300mA) 3P+N |  | 9.2667
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
| CV053280 | Jordfeilbryter B-type 2P 63A 100mA 3mod |  | 6.95
1600674 | CV053297 | Jordfeilbryter B-type 2P 63A 300mA 3mod |  | 6.95
1615006 | CV051996 | Jordfeilbryter B-type 2P 63A 30mA 3mod |  | 9.75
1615007 | CV053266 | Jordfeilbryter B-type 4P 63A 100mA |  | 9.2667
1615008 | CV053273 | Jordfeilbryter B-type 4P 63A 300mA |  | 9.2667
1615000 | CV043889 | Jordfeilbryter B-type 4P 63A 30mA |  | 9.2667

## NL1-100
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCD | NL1-100 | 63 (100/300mA) 2P |  | 3.1
|  | 80 (100mA) 2P |  | 2.5
|  | 80 (300mA) 2P |  | 3.4
|  | 100 (100mA) 2P |  | 5.5
|  | 100 (300mA) 2P |  | 4.25
|  | 63A (100/300mA) 3P+N |  | 2.3333
|  | 80 (100mA) 3P+N |  | 3.3333
|  | 80 (300mA) 3P+N |  | 2.5
|  | 100 (100mA) 3P+N |  | 4.1667
|  | 100 (300mA) 3P+N |  | 3.8333
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1612416 | CV010993 | Jordfeilbryter S-type 2P 100A 100mA |  | 5.5
1612417 | CV011006 | Jordfeilbryter S-type 2P 100A 300mA |  | 4.25
1612418 | CV010979 | Jordfeilbryter S-type 2P 63A 100mA |  | 3.1
1612419 | CV010986 | Jordfeilbryter S-type 2P 63A 300mA |  | 3.1
1612420 | CV011037 | Jordfeilbryter S-type 4P 100A 100mA |  | 4.1667
1612421 | CV011044 | Jordfeilbryter S-type 4P 100A 300mA |  | 3.8333
1612422 | CV011013 | Jordfeilbryter S-type 4P 63A 100mA |  | 2.3333
1612423 | CV011020 | Jordfeilbryter S-type 4P 63A 300mA |  | 2.3333

## NL1-63
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCD | NL1-63 | 25 (30mA) |  | 1.25
|  | 40 (30mA) |  | 2
|  | 63A (30mA) |  | 4
|  | 25 (100/300mA) |  | 1
|  | 40 (100/300mA) |  | 1.75
|  | 63 (100/300mA) |  | 3.25
|  | 25 (30mA) 3P+N |  | 1
|  | 40 (30mA) 3P+N |  | 1.6667
|  | 63 (30mA) 3P+N |  | 3
|  | 25 (100/300mA) 3P+N |  | 1.1667
|  | 40 (100/300mA) 3P+N |  | 1.6667
|  | 63 (100/300mA) 3P+N |  | 2.6667
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1615649 | CV001724 | Jordfeilbryter 2P 40A 30mA kl. A 10kA |  | 2
1615652 | CV001762 | Jordfeilbryter 2P 63A 100mA kl. A 10kA |  | 3.25
1615654 | CV001793 | Jordfeilbryter 2P 63A 300mA kl. A 10kA |  | 3.25
1615650 | CV001731 | Jordfeilbryter 2P 63A 30mA kl. A 10kA |  | 4
1615655 | CV001816 | Jordfeilbryter 4P 40A 30mA kl. A 10kA |  | 1.6667
1615658 | CV001854 | Jordfeilbryter 4P 63A 100mA 10kA |  | 2.6667
1615660 | CV001885 | Jordfeilbryter 4P 63A 300mA 10kA |  | 2.6667
1615656 | CV001823 | Jordfeilbryter 4P 63A 30mA 10kA |  | 3
1601177 | CV060080 | Jordfeilbryter F-type 2P 63A 100mA 10kA |  | 3.25
1601179 | CV060097 | Jordfeilbryter F-type 2P 63A 300mA 10kA |  | 3.25
1601175 | CV060073 | Jordfeilbryter F-type 2P 63A 30mA |  | 4
1601178 | CV060110 | Jordfeilbryter F-type 4P 63A 100mA 10kA |  | 2.6667
1601180 | CV060127 | Jordfeilbryter F-type 4P 63A 300mA 10kA |  | 2.6667
1601176 | CV060103 | Jordfeilbryter F-type 4P 63A 30mA |  | 3
1612410 | CV010726 | Jordfeilbryter G-type 2P 63A 100mA |  | 3.25
1612411 | CV010740 | Jordfeilbryter G-type 2P 63A 300mA |  | 3.25
1612412 | CV010702 | Jordfeilbryter G-type 2P 63A 30mA |  | 4
1612413 | CV010788 | Jordfeilbryter G-type 4P 63A 100mA |  | 2.6667
| CV040420 | Jordfeilbryter G-type 4P 63A 100mA med mulighet til aux |  | 2.6667
1612414 | CV010801 | Jordfeilbryter G-type 4P 63A 300mA |  | 2.6667
| CV045209 | Jordfeilbryter G-type 4P 63A 300mA 10kA med mulighet til aux |  | 2.6667
1612415 | CV010764 | Jordfeilbryter G-type 4P 63A 30mA |  | 3