## Master
Effektbryter/Lastbryter
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-125 | 16 | 8.8 | 2.3
|  | 20 | 8.8 | 3.5
|  | 25 | 5.2 | 3.3
|  | 32 | 4.5 | 4.6
|  | 40 | 2.6 | 4.2
|  | 50 | 1.8 | 4.5
|  | 63 | 1.7 | 6.7
|  | 80 | 1.3 | 8.3
|  | 100 | 0.88 | 8.8
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8N-250 | 125 | 0.7 | 10.9
|  | 160 | 0.55 | 14.1
|  | 180 | 0.55 | 17.8
|  | 200 | 0.55 | 22.0
|  | 225 | 0.4 | 20.3
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.35 | 21.9
|  | 315 | 0.25 | 24.8
|  | 350 | 0.25 | 30.6
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 500 | 0.12 | 30.0
| NM8N-800 | 500 | 0.08 | 20
|  | 630 | 0.08 | 31.8
|  | 700 | 0.08 | 39.2
|  | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.4
Electronic | NM8N-250 | 32 | 0.8 | 0.8
|  | 63 | 0.4 | 1.6
|  | 100 | 0.4 | 4.0
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8N-800 | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.5
Switch disconnector | NM8NSD-125 | 63 | 0.8 | 3.2
|  | 100 | 0.8 | 8.0
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8NSD-250 | 125 | 0.4 | 6.3
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 200 | 0.4 | 16.0
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8NSD-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8NSD-630 | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8NSD-800 | 800 | 0.08 | 51.2
Modulære vern
MCB | NB1-63H | 1 |  | 2
|  | 2 |  | 2
|  | 3 |  | 2
|  | 4 |  | 2
|  | 5 |  | 2
|  | 6 |  | 2
|  | 10 |  | 2
|  | 13 |  | 3.5
|  | 16 |  | 3.5
|  | 20 |  | 3.5
|  | 25 |  | 3.5
|  | 32 |  | 3.5
|  | 40 |  | 5
|  | 50 |  | 5
|  | 63 |  | 5
| NXB-125G | 63 |  | 3.5
|  | 80 |  | 5.5
|  | 100 |  | 7.5
|  | 125 |  | 11.5
RCBO (total power loss for whole product) | NB1L (2H) | 6 |  | 1.205
|  | 10 |  | 1.075
|  | 13 |  | 1.645
|  | 16 |  | 1.79
|  | 20 |  | 2.37
|  | 25 |  | 3.47
|  | 32 |  | 2.72
|  | 40 |  | 4.18
| NB1L (2) | 1 |  | 1.205
|  | 2 |  | 1.08
|  | 3 |  | 1.09
|  | 4 |  | 1.225
|  | 6 |  | 1.26
|  | 10 |  | 1.285
|  | 13 |  | 2.17
|  | 16 |  | 2.6
|  | 20 |  | 3.46
|  | 25 |  | 4.555
| NB310L | 6 |  | 0.82
|  | 10 |  | 2.105
|  | 13 |  | 2.41
|  | 15 |  | 2.49
|  | 16 |  | 2.825
|  | 20 |  | 2.98
|  | 25 |  | 3.24
|  | 32 |  | 3.96
| NB310L 3P+N | 6 |  | 0.93667
|  | 10 |  | 1.76
|  | 13 |  | 1.78
|  | 16 |  | 1.9833
|  | 20 |  | 2.3167
|  | 25 |  | 3.5533
|  | 32 |  | 4.8367
|  | 40 |  | 6.9633
| NB4LE / NB4LE-40H / NB4LE - AFD | 6 |  | 0.81
|  | 10 |  | 1.95
|  | 13 |  | 2.23
|  | 15 |  | 2.45
|  | 16 |  | 2.62
|  | 20 |  | 2.72
|  | 25 |  | 2.99
|  | 32 |  | 3.89
|  | 40 |  | 4.98
RCD | NL210 | 25 |  | 3.1
|  | 40 |  | 7.8
|  | 63 |  | 19.5
|  | 25 (100/300mA) |  | 2.2
|  | 40 (100/300mA) |  | 5.6
|  | 63 (100/300mA) |  | 13.9
|  | 25 (30/100/300mA) 3P+N |  | 4.4
|  | 40 (30/100/300mA) 3P+N |  | 11.2
|  | 63 (30/100/300mA) 3P+N |  | 27.8
| NL1-100 | 63 (100/300mA) 2P |  | 6.2
|  | 80 (100mA) 2P |  | 5
|  | 80 (300mA) 2P |  | 6.8
|  | 100 (100mA) 2P |  | 11
|  | 100 (300mA) 2P |  | 8.5
|  | 63A (100/300mA) 3P+N |  | 7
|  | 80 (100mA) 3P+N |  | 10
|  | 80 (300mA) 3P+N |  | 7.5
|  | 100 (100mA) 3P+N |  | 12.5
|  | 100 (300mA) 3P+N |  | 11.5
| NL1-63 | 25 (30mA) |  | 2.5
|  | 40 (30mA) |  | 4
|  | 63A (30mA) |  | 8
|  | 25 (100/300mA) |  | 2
|  | 40 (100/300mA) |  | 3.5
|  | 63 (100/300mA) |  | 6.5
|  | 25 (30mA) 3P+N |  | 3
|  | 40 (30mA) 3P+N |  | 5
|  | 63 (30mA) 3P+N |  | 9
|  | 25 (100/300mA) 3P+N |  | 3.5
|  | 40 (100/300mA) 3P+N |  | 5
|  | 63 (100/300mA) 3P+N |  | 8

## NM8N 125 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-125 | 16 | 8.8 | 2.3
|  | 20 | 8.8 | 3.5
|  | 25 | 5.2 | 3.3
|  | 32 | 4.5 | 4.6
|  | 40 | 2.6 | 4.2
|  | 50 | 1.8 | 4.5
|  | 63 | 1.7 | 6.7
|  | 80 | 1.3 | 8.3
|  | 100 | 0.88 | 8.8
|  | 125 | 0.8 | 12.5
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340116 | CV066761 | Eff.bryter NM8N-125S 16A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 2.3
4340118 | CV066778 | Eff.bryter NM8N-125S 20A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 3.5
4340120 | CV066785 | Eff.bryter NM8N-125S 25A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 3.3
4340122 | CV066792 | Eff.bryter NM8N-125S 32A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 4.6
4340124 | CV066808 | Eff.bryter NM8N-125S 40A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 4.2
4340126 | CV066815 | Eff.bryter NM8N-125S 50A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 4.5
4340128 | CV066822 | Eff.bryter NM8N-125S 63A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 6.7
4340130 | CV066839 | Eff.bryter NM8N-125S 80A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 8.3
4340112 | CV066846 | Eff.bryter NM8N-125S 100A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 8.8
4340114 | CV066853 | Eff.bryter NM8N-125S 125A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 12.5
4340117 | CV066921 | Eff.bryter NM8N-125S 16A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 2.3
4340119 | CV066938 | Eff.bryter NM8N-125S 20A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 3.5
4340121 | CV066945 | Eff.bryter NM8N-125S 25A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 3.3
4340123 | CV066952 | Eff.bryter NM8N-125S 32A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 4.6
4340125 | CV066969 | Eff.bryter NM8N-125S 40A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 4.2
4340127 | CV066976 | Eff.bryter NM8N-125S 50A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 4.5
4340129 | CV066983 | Eff.bryter NM8N-125S 63A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 6.7
4340131 | CV066990 | Eff.bryter NM8N-125S 80A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 8.3
4340113 | CV067003 | Eff.bryter NM8N-125S 100A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 8.8
4340115 | CV067010 | Eff.bryter NM8N-125S 125A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 12.5

## NM8N 250 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-250 | 125 | 0.7 | 10.9
|  | 160 | 0.55 | 14.1
|  | 180 | 0.55 | 17.8
|  | 200 | 0.55 | 22.0
|  | 225 | 0.4 | 20.3
|  | 250 | 0.4 | 25.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340144 | CV066860 | Eff.bryter NM8N-250S 125A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 10.9
4340148 | CV066877 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 14.1
4340152 | CV066884 | Eff.bryter NM8N-250S 180A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 17.8
4340154 | CV066891 | Eff.bryter NM8N-250S 200A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 22.0
4340156 | CV066907 | Eff.bryter NM8N-250S 225A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 20.3
4340160 | CV066914 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 25.0
4340145 | CV067027 | Eff.bryter NM8N-250S 125A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 10.9
4340151 | CV067034 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 14.1
4340153 | CV067041 | Eff.bryter NM8N-250S 180A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 17.8
4340155 | CV067058 | Eff.bryter NM8N-250S 200A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 22.0
4340157 | CV067065 | Eff.bryter NM8N-250S 225A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 20.3
4340163 | CV067072 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 25.0

## NM8N 400 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-400 | 250 | 0.35 | 21.9
|  | 315 | 0.25 | 24.8
|  | 350 | 0.25 | 30.6
|  | 400 | 0.15 | 24.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)

## NM8N 630 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 500 | 0.12 | 30.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340174 | CV069465 | Eff.bryter NM8N-630S 400A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 24.0
4340175 | CV069472 | Eff.bryter NM8N-630S 400A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 24.0
4340176 | CV069489 | Eff.bryter NM8N-630S 500A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 30.0
4340177 | CV069496 | Eff.bryter NM8N-630S 500A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 30.0

## NM8N 800 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-800 | 500 | 0.08 | 20
|  | 630 | 0.08 | 31.8
|  | 700 | 0.08 | 39.2
|  | 800 | 0.08 | 51.2
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340181 | CV069502 | Eff.bryter NM8N-800S 800A 3P TM Termisk vern 50kA |  | 51.2
4340183 | CV069519 | Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P TM Termisk vern 50kA |  | 51.2

## NM8N 1600 TM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.4
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)

## NM8N 250 EN-EM
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Electronic | NM8N-250 | 32 | 0.8 | 0.8
|  | 63 | 0.4 | 1.6
|  | 100 | 0.4 | 4.0
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 250 | 0.4 | 25.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340164 | CV067089 | Eff.bryter NM8N-250S 32A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 0.8
4340168 | CV067096 | Eff.bryter NM8N-250S 63A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 1.6
4340140 | CV067102 | Eff.bryter NM8N-250S 100A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 4.0
4340146 | CV067119 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 10.2
4340158 | CV067126 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 25.0
4340166 | CV067188 | Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 0.8
4340170 | CV067195 | Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 1.6
4340142 | CV067201 | Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 4.0
4340149 | CV067218 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 10.2
4340161 | CV067225 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 25.0
4340165 | CV068239 | Eff.bryter NM8N-250S 32A 3P EM elektronisk 50kA m/display |  | 0.8
4340169 | CV068246 | Eff.bryter NM8N-250S 63A 3P EM elektronisk 50kA m/display |  | 1.6
4340141 | CV068253 | Eff.bryter NM8N-250S 100A 3P EM elektronisk 50kA m/display |  | 4.0
4340147 | CV068260 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 3P EM elektronisk 50kA m/display |  | 10.2
4340159 | CV068277 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 3P EM elektronisk 50kA m/display |  | 25.0
4340167 | CV068284 | Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P EM elektronisk 50kA m/display |  | 0.8
4340171 | CV068291 | Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P EM elektronisk 50kA m/display |  | 1.6
4340143 | CV068307 | Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P EM elektronisk 50kA m/display |  | 4.0
4340150 | CV068314 | Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P EM elektronisk 50kA m/display |  | 10.2
4340162 | CV068321 | Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P EM elektronisk 50kA m/display |  | 25.0

## NM8N 400 EN
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Electronic | NM8N-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340172 | CV067133 | Eff.bryter NM8N-400S 400A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 24.0
4340173 | CV067232 | Eff.bryter NM8N-400S 400A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 24.0

## NM8N 630 EN
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Electronic | NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 630 | 0.12 | 47.6
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340178 | CV067140 | Eff.bryter NM8N-630S 630A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 47.6
4340179 | CV067249 | Eff.bryter NM8N-630S 630A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 47.6

## NM8N 800 EN
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Electronic | NM8N-800 | 800 | 0.08 | 51.2
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340180 | CV067157 | Eff.bryter NM8N-800S 800A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 51.2
4340182 | CV067256 | Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 51.2

## NM8N 1600 EN
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Electronic | NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.5
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340132 | CV067263 | Eff.bryter NM8N-1600S 1000A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 80.0
4340133 | CV068208 | Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC |  | 102.5
4340134 | CV067270 | Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 102.5
4340135 | CV068222 | Eff.bryter NM8N-1600S 1600A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC |  | 102.5
4340136 | CV068192 | Eff.bryter NM8N-1600S 800A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC |  | 51.2
4340137 | CV068215 | Eff.bryter NM8N-1600S 800A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC |  | 51.2
4340138 | CV067164 | Eff.bryter NM8N-1600S-1000A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 80.0
4340139 | CV067171 | Eff.bryter NM8N-1600S-1600A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch |  | 102.5

## NM8NSD 125
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Switch disconnector | NM8NSD-125 | 63 | 0.8 | 3.2
|  | 100 | 0.8 | 8.0
|  | 125 | 0.8 | 12.5
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340102 | CV068338 | Lastbryter NM8NSD 125A AC 3P |  | 12.5
4340103 | CV068345 | Lastbryter NM8NSD 125A AC 4P |  | 12.5

## NM8NSD 250
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Switch disconnector | NM8NSD-250 | 125 | 0.4 | 6.3
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 200 | 0.4 | 16.0
|  | 250 | 0.4 | 25.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340106 | CV068352 | Lastbryter NM8NSD 250A AC 3P |  | 25.0
4340107 | CV068369 | Lastbryter NM8NSD 250A AC 4P |  | 25.0

## NM8NSD 400
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Switch disconnector | NM8NSD-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340108 | CV068376 | Lastbryter NM8NSD 400A AC 3P |  | 24.0
4340109 | CV068383 | Lastbryter NM8NSD 400A AC 4P |  | 24.0

## NM8NSD 630
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Switch disconnector | NM8NSD-630 | 630 | 0.12 | 47.6
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)

## NM8NSD 800
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Switch disconnector | NM8NSD-800 | 800 | 0.08 | 51.2
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
4340110 | CV068390 | Lastbryter NM8NSD 800A AC 3P |  | 51.2
4340111 | CV068406 | Lastbryter NM8NSD 800A AC 4P |  | 51.2